## YVV (NYY)
YVV (NYY)
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi |  | İletken DC Direnci |  | Kısa Devre Akımı | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
mm2 | mm | A (Havada) | A (Toprakta) | ohm/km (20°C) | ohm/km (70°C) | kA (1 sn) | kg/km | mt
|  | Air | Ground
1 x 4 | 7 | 37 | 50 | 4.61 | 5.516 | 0.46 | 87 | 1000
1 x 6 | 7.5 | 47 | 62 | 3.08 | 3.685 |  | 110 | 1000
1 x 10 | 8.7 | 64 | 83 | 1.83 | 2.19 | 1.15 | 160 | 1000
1 x 16 | 9.4 | 84 | 107 | 1.15 | 1.376 | 1.84 | 220 | 1000
1 x 25 | 11.2 | 114 | 138 | 0.727 | 0.87 | 2.88 | 330 | 1000
1 x 35 | 12.2 | 139 | 164 | 0.524 | 0.627 | 4.03 | 435 | 1000
1 x 50 | 13.5 | 169 | 195 | 0.387 | 0.463 | 5.75 | 560 | 1000
1 x 70 | 15.6 | 213 | 238 | 0.268 | 0.321 | 8.05 | 790 | 1000
1 x 95 | 18 | 264 | 286 | 0.193 | 0.231 | 10.93 | 1070 | 1000
1 x 120 | 19.4 | 307 | 325 | 0.153 | 0.183 | 13.8 | 1300 | 1000
1 x 150 | 21.4 | 352 | 365 | 0.124 | 0.148 | 17.25 | 1600 | 1000
1 x 185 | 23.8 | 406 | 413 | 0.0991 | 0.119 | 21.28 | 2010 | 1000
1 x 240 | 26.7 | 483 | 479 | 0.0754 | 0.09 | 27.6 | 2570 | 1000
1 x 300 | 29.4 | 557 | 541 | 0.0601 | 0.072 | 34.5 | 3230 | 1000
1 x 400 | 33.3 | 646 | 614 | 0.047 | 0.056 | 41.2 | 4100 | 1000
1 x 500 | 36.6 | 747 | 693 | 0.0366 | 0.044 | 51.5 | 5140 | 500
1 x 630 | 41.2 | 858 | 777 | 0.0283 | 0.034 | 64.89 | 6580 | 500
2 x 1,5 | 10.4 | 20 | 29 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 160 | 1000
2 x 2,5 | 11.2 | 27 | 38 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 195 | 1000
2 x 4 | 12.8 | 36 | 49 | 4.61 | 5.516 | 0.46 | 265 | 1000
2 x 6 | 13.8 | 45 | 61 | 3.08 | 3.685 | 0.69 | 330 | 1000
2 x 10 | 16.2 | 62 | 81 | 1.83 | 2.19 | 1.15 | 480 | 1000
2 x 16 | 17.6 | 82 | 105 | 1.15 | 1.376 | 1.84 | 630 | 1000
2 x 25 | 21.2 | 110 | 136 | 0.727 | 0.87 | 2.88 | 950 | 1000
2 x 35 | 23.2 | 134 | 162 | 0.524 | 0.627 | 4.03 | 1210 | 1000
2 x 50 | 25.8 | 163 | 192 | 0.387 | 0.463 | 5.75 | 1550 | 1000
2 x 70 | 30.8 | 206 | 235 | 0.268 | 0.321 | 8.05 | 2240 | 1000
2 x 95 | 35.4 | 255 | 283 | 0.193 | 0.231 | 10.93 | 3000 | 1000
2 x 120 | 38.4 | 296 | 322 | 0.153 | 0.183 | 13.8 | 3630 | 1000
2 x 150 | 43.2 | 339 | 362 | 0.124 | 0.148 | 17.25 | 4550 | 1000
2 x 185 | 47.8 | 390 | 410 | 0.0991 | 0.119 | 21.28 | 5680 | 1000
2 x 240 | 54.6 | 464 | 476 | 0.0754 | 0.09 | 27.6 | 7380 | 1000
2 x 300 | 60.4 | 534 | 538 | 0.0601 | 0.072 | 34.5 | 9210 | 1000
2 x 400 | 67.8 | 622 | 614 | 0.047 | 0.056 | 41.2 | 11600 | 500
3 x 1,5 | 10.9 | 20 | 27 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 180 | 500
3 x 2,5 | 11.8 | 25 | 36 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 230 | 1000
3 x 4 | 13.5 | 34 | 47 | 4.61 | 5.516 | 0.46 | 315 | 1000
3 x 6 | 14.6 | 43 | 59 | 3.08 | 3.685 | 0.69 | 395 | 1000
3 x 10 | 17.2 | 59 | 79 | 1.83 | 2.19 | 1.15 | 590 | 1000
3 x 16 | 18.7 | 79 | 102 | 1.15 | 1.376 | 1.84 | 780 | 1000
3 x 25 | 22.6 | 106 | 133 | 0.727 | 0.87 | 2.88 | 1200 | 1000
3 x 35 | 24.8 | 129 | 159 | 0.524 | 0.627 | 4.03 | 1550 | 1000
3 x 50 | 27.8 | 157 | 188 | 0.387 | 0.463 | 5.75 | 2020 | 1000
3 x 70 | 33.1 | 199 | 232 | 0.268 | 0.321 | 8.05 | 2900 | 1000
3 x 95 | 38 | 246 | 280 | 0.193 | 0.231 | 10.93 | 3890 | 1000
3 x 120 | 42.2 | 285 | 318 | 0.153 | 0.183 | 13.8 | 4840 | 1000
3 x 150 | 46.3 | 326 | 359 | 0.124 | 0.148 | 17.25 | 5910 | 1000
3 x 185 | 51.5 | 374 | 406 | 0.0991 | 0.119 | 21.28 | 7420 | 1000
3 x 240 | 58.5 | 445 | 473 | 0.0754 | 0.09 | 27.6 | 9580 | 1000
3 x 300 | 64.7 | 511 | 535 | 0.0601 | 0.072 | 34.5 | 12000 | 500
3 x 400 | 73.3 | 597 | 613 | 0.047 | 0.056 | 41.2 | 15250 | 500
3 x 10 + 6 | 18.3 | 59 | 79 | 1.83 | 2.19 | 1.15 | 680 | 1000
3 x 16 + 10 | 20 | 79 | 102 | 1.15 | 1.376 | 1.84 | 920 | 1000
3 x 25 + 16 | 23.7 | 106 | 133 | 0.727 | 0.87 | 2.88 | 1370 | 1000
3 x 35 + 16 | 25.5 | 129 | 159 | 0.524 | 0.627 | 4.03 | 1710 | 1000
3 x 50 + 25 | 29.2 | 157 | 188 | 0.387 | 0.463 | 5.75 | 2290 | 1000
3 x 70 + 35 | 34.4 | 199 | 232 | 0.268 | 0.321 | 8.05 | 3260 | 1000
3 x 95 + 50 | 39.6 | 246 | 280 | 0.193 | 0.231 | 10.93 | 4380 | 1000
3 x 120 + 70 | 44.3 | 285 | 318 | 0.153 | 0.183 | 13.8 | 5550 | 1000
3 x 150 + 70 | 47.7 | 326 | 359 | 0.124 | 0.148 | 17.25 | 6550 | 1000
3 x 185 + 95 | 54.5 | 374 | 406 | 0.0991 | 0.119 | 21.28 | 8500 | 1000
3 x 240 + 120 | 60.6 | 445 | 473 | 0.0754 | 0.09 | 27.6 | 10710 | 1000
3 x 300 + 150 | 67 | 511 | 535 | 0.0601 | 0.072 | 34.5 | 13390 | 500
4 x 1,5 | 11.7 | 20 | 27 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 215 | 1000
4 x 2,5 | 12.7 | 25 | 36 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 275 | 1000
4 x 4 | 14.6 | 34 | 47 | 4.61 | 5.516 | 0.46 | 380 | 1000
4 x 6 | 15.8 | 43 | 59 | 3.08 | 3.685 | 0.69 | 485 | 1000
4 x 10 | 18.7 | 59 | 79 | 1.83 | 2.19 | 1.15 | 730 | 1000
4 x 16 | 20.4 | 79 | 102 | 1.15 | 1.376 | 1.84 | 980 | 1000
4 x 25 | 24.8 | 106 | 133 | 0.727 | 0.87 | 2.88 | 1510 | 1000
4 x 35 | 27.4 | 129 | 159 | 0.524 | 0.627 | 4.03 | 1980 | 1000
4 x 50 | 31.5 | 157 | 188 | 0.387 | 0.463 | 5.75 | 2640 | 1000
4 x 70 | 36.5 | 199 | 232 | 0.268 | 0.321 | 8.05 | 3690 | 1000
4 x 95 | 43.1 | 246 | 280 | 0.193 | 0.231 | 10.93 | 5100 | 1000
4 x 120 | 46.7 | 285 | 318 | 0.153 | 0.183 | 13.8 | 6180 | 1000
4 x 150 | 51.4 | 326 | 359 | 0.124 | 0.148 | 17.25 | 7570 | 1000
4 x 185 | 57.9 | 374 | 406 | 0.0991 | 0.119 | 21.28 | 9650 | 1000
4 x 240 | 64.9 | 445 | 473 | 0.0754 | 0.09 | 27.6 | 12290 | 1000
4 x 300 | 72.2 | 511 | 535 | 0.0601 | 0.072 | 34.5 | 15480 | 500
4 x 400 | 81.3 | 597 | 613 | 0.047 | 0.056 | 41.2 | 19560 | 500
4 x 10 + 6 | 20 | 59 | 79 | 1.83 | 2.19 | 1.15 | 830 | 1000
4 x 16 + 10 | 21.9 | 79 | 102 | 1.15 | 1.376 | 1.84 | 1130 | 1000
4 x 25 + 16 | 26.2 | 106 | 133 | 0.727 | 0.87 | 2.88 | 1710 | 1000
4 x 35 + 16 | 28.5 | 129 | 159 | 0.524 | 0.627 | 4.03 | 2170 | 1000
4 x 50 + 25 | 33.5 | 157 | 188 | 0.387 | 0.463 | 5.75 | 2990 | 1000
4 x 70 + 35 | 38.3 | 199 | 232 | 0.268 | 0.321 | 8.05 | 4120 | 1000
4 x 95 + 50 | 45.2 | 246 | 280 | 0.193 | 0.231 | 10.93 | 5670 | 1000
4 x 120 + 70 | 49.4 | 285 | 318 | 0.153 | 0.183 | 13.8 | 7010 | 1000
4 x 150 + 70 | 54.5 | 326 | 359 | 0.124 | 0.148 | 17.25 | 8490 | 1000
4 x 185 + 95 | 60.9 | 374 | 406 | 0.0991 | 0.119 | 21.28 | 10770 | 1000
4 x 240 + 120 | 67.9 | 445 | 473 | 0.0754 | 0.09 | 27.6 | 13630 | 500
4 x 300 + 150 | 75.7 | 511 | 535 | 0.0601 | 0.072 | 34.5 | 17180 | 500
5 x 1,5 | 12.5 | 20 | 27 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 250 | 1000
5 x 2,5 | 13.6 | 25 | 36 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 320 | 1000
5 x 4 | 15.8 | 34 | 47 | 4.61 | 5.516 | 0.46 | 455 | 1000
5 x 6 | 17.1 | 43 | 59 | 3.08 | 3.685 | 0.69 | 580 | 1000
5 x 10 | 20.4 | 59 | 79 | 1.83 | 2.19 | 1.15 | 880 | 1000
5 x 16 | 22.3 | 79 | 102 | 1.15 | 1.376 | 1.84 | 1190 | 1000
5 x 25 | 27.3 | 106 | 133 | 0.727 | 0.87 | 2.88 | 1850 | 1000
5 x 35 | 31 | 129 | 159 | 0.524 | 0.627 | 4.03 | 2510 | 1000
5 x 50 | 34.7 | 157 | 188 | 0.387 | 0.463 | 5.75 | 3250 | 1000
5 x 70 | 40.3 | 199 | 232 | 0.268 | 0.321 | 8.05 | 4560 | 1000
5 x 95 | 47.4 | 246 | 280 | 0.193 | 0.231 | 10.93 | 6270 | 1000
5 x 120 | 51.6 | 285 | 318 | 0.153 | 0.183 | 13.8 | 7640 | 1000
5 x 150 | 57.6 | 326 | 359 | 0.124 | 0.148 | 17.25 | 9500 | 1000
5 x 185 | 64 | 374 | 406 | 0.0991 | 0.119 | 21.28 | 11930 | 1000
5 x 240 | 72.1 | 445 | 473 | 0.0754 | 0.09 | 27.6 | 15270 | 500
7 x 1,5 | 13.4 | 13 | 16 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 300 | 1000
7 x 2,5 | 14.6 | 16 | 22 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 390 | 1000
10 x 1,5 | 16.4 | 11 | 14 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 450 | 1000
10 x 2,5 | 18 | 14 | 18 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 590 | 1000
12 x 1,5 | 16.9 | 10 | 13 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 490 | 1000
12 x 2,5 | 18.6 | 13 | 17 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 650 | 1000
14 x 1,5 | 17.7 | 10 | 12 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 540 | 1000
14 x 2,5 | 19.4 | 13 | 16 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 720 | 1000
19 x 1,5 | 19.4 | 9 | 11 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 670 | 1000
19 x 2,5 | 21.4 | 11 | 14 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 910 | 1000
21 x 1,5 | 20.4 | 8 | 10 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 750 | 1000
21 x 2,5 | 22.6 | 11 | 14 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 1010 | 1000
24 x 1,5 | 22.4 | 8 | 9 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 890 | 1000
24 x 2,5 | 24.8 | 10 | 13 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 1200 | 1000
30 x 1,5 | 23.7 | 7 | 9 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 1030 | 1000
30 x 2,5 | 26.2 | 9 | 12 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 1390 | 1000
40 x 1,5 | 26.4 | 7 | 8 | 12.1 | 14.478 | 0.17 | 1300 | 1000
40 x 2,5 | 30.6 | 9 | 11 | 7.41 | 8.866 | 0.29 | 1890 | 1000

## NHXMH
NHXMH
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | İletken DC Direnci | Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
mm2 | mm | A | ohm/km (20°C) | kg/km | mt
2 x 1,5 | 8.3 | 22 | 12.1 | 105 | 1000
2 x 2,5 | 9.1 | 30 | 7.41 | 135 | 1000
2 x 4 | 10.4 | 40 | 4.61 | 185 | 1000
2 x 6 | 11.4 | 51 | 3.08 | 240 | 1000
2 x 10 | 15 | 70 | 1.83 | 415 | 1000
2 x 16 | 16.4 | 94 | 1.15 | 550 | 1000
3 x 1,5 | 8.7 | 22 | 12.1 | 120 | 1000
3 x 2,5 | 9.6 | 30 | 7.41 | 160 | 1000
3 x 4 | 11 | 40 | 4.61 | 230 | 1000
3 x 6 | 12.5 | 51 | 3.08 | 310 | 1000
3 x 10 | 15.9 | 70 | 1.83 | 510 | 1000
3 x 16 | 17.8 | 94 | 1.15 | 720 | 1000
4 x 1,5 | 9.3 | 19 | 12.1 | 145 | 1000
4 x 2,5 | 10.3 | 25 | 7.41 | 195 | 1000
4 x 4 | 12.3 | 34 | 4.61 | 290 | 1000
4 x 6 | 13.9 | 43 | 3.08 | 395 | 1000
4 x 10 | 17.3 | 60 | 1.83 | 630 | 1000
4 x 16 | 19.4 | 80 | 1.15 | 900 | 1000
5 x 1,5 | 10 | 19 | 12.1 | 170 | 1000
5 x 2,5 | 11.1 | 25 | 7.41 | 235 | 1000
5 x 4 | 13.6 | 34 | 4.61 | 360 | 1000
5 x 6 | 15 | 43 | 3.08 | 475 | 1000
5 x 10 | 18.8 | 60 | 1.83 | 760 | 1000
5 x 16 | 21.4 | 80 | 1.15 | 1110 | 1000

## H05Z1-K H07Z1
H05Z1-K / H07Z1
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi |  | İletken DC Direnci | Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
mm2 | mm | A (Havada) Air | A (Boru) Conduit | ohm/km (20°C) | kg/km | mt
H05Z1-K (300/500V)
0.5 | 2.2 | 9 | 12 | 39 | 3 | 100
0.75 | 2.3 | 11 | 15 | 26 | 6 | 100
1 | 2.5 | 14 | 19 | 19.5 | 10 | 100
H07Z1-K (450/750V)
1.5 | 2.9 | 19 | 24 | 13.3 | 15 | 100
2.5 | 3.6 | 30 | 32 | 7.98 | 20 | 100
4 | 4.1 | 44 | 42 | 4.95 | 26 | 100
6 | 4.4 | 61 | 54 | 3.3 | 34 | 100
10 | 5.7 | 105 | 73 | 1.91 | 46 | 100
16 | 7.1 | 165 | 98 | 1.21 | 61 | 100
25 | 7.9 | 245 | 129 | 0.78 | 80 | 1000
35 | 9.9 | 355 | 158 | 0.554 | 99 | 1000
50 | 11.8 | 475 | 198 | 0.386 | 119 | 1000
70 | 13.8 | 680 | 245 | 0.272 | 151 | 1000
95 | 15.9 | 920 | 292 | 0.206 | 182 | 1000
120 | 17.7 | 1130 | 344 | 0.161 | 210 | 1000
150 | 19.4 | 1400 | 391 | 0.129 | 240 | 1000
185 | 21.5 | 1730 | 448 | 0.106 | 273 | 1000
240 | 24.5 | 2270 | 528 | 0.0801 | 321 | 1000
300 | 27.3 | 2860 | 608 | 0.0641 | 367 | 1000

## TTR
H05VV-F (TTR)
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | İletken DC Direnci | Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
mm2 | mm | A | ohm/km (20°C) | kg/km | mt
H03VV-F (300/300V)
2 x 0,5 | 5.2 | 3 | 39 | 37 | 100
2 x 0,75 | 5.4 | 6 | 26 | 43 | 100
3 x 0,5 | 5.6 | 3 | 39 | 45 | 100
3 x 0,75 | 5.8 | 6 | 26 | 53 | 100
4 x 0,5 | 6.1 | 3 | 39 | 55 | 100
4 x 0,75 | 6.3 | 6 | 26 | 65 | 100
H05VV-F (300/500V)
2 x 0,75 | 6.2 | 6 | 26 | 53 | 100
2 x 1 | 6.6 | 10 | 19.5 | 63 | 100
2 x 1,5 | 7.4 | 16 | 13.3 | 81 | 100
2 x 2,5 | 9.2 | 25 | 7.98 | 130 | 100
2 x 4 | 10.4 | 32 | 4.95 | 175 | 100
3 x 0,75 | 6.6 | 6 | 26 | 64 | 100
3 x 1 | 7 | 10 | 19.5 | 76 | 100
3 x 1,5 | 8.1 | 16 | 13.3 | 105 | 100
3 x 2,5 | 10 | 25 | 7.98 | 160 | 100
3x 4 | 11.3 | 32 | 4.95 | 225 | 100
4 x 0,75 | 7.2 | 6 | 26 | 79 | 100
4 x 1 | 7.9 | 10 | 19.5 | 98 | 100
4 x 1,5 | 9.1 | 16 | 13.3 | 130 | 100
4 x 2,5 | 11 | 20 | 7.98 | 200 | 100
4 x 4 | 12.4 | 25 | 4.95 | 280 | 100
5 x 0,75 | 8.1 | 6 | 26 | 100 | 100
5 x 1 | 8.6 | 10 | 19.5 | 120 | 100
5 x 1,5 | 10.1 | 16 | 13.3 | 165 | 100
5 x 2,5 | 12.2 | 20 | 7.98 | 250 | 100
5 x 4 | 13.9 | 25 | 4.95 | 355 | 100

## NVV NYM
NVV/NYM
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | İletken DC Direnci | Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
mm2 | mm | A | ohm/km (20°C) | kg/km | mt
2 x 1,5 | 8.4 | 22 | 12.1 | 110 | 100
2 x 2,5 | 9.6 | 30 | 7.41 | 155 | 100
2 x 4 | 10.4 | 40 | 4.61 | 195 | 100
2 x 6 | 11.4 | 51 | 3.08 | 250 | 100
2 x 10 | 15 | 70 | 1.83 | 430 | 1000
2 x 16 | 16.8 | 94 | 1.15 | 590 | 1000
3 x 1,5 | 8.9 | 22 | 12.1 | 130 | 100
3 x 2,5 | 10.2 | 30 | 7.41 | 185 | 100
3 x 4 | 11.1 | 40 | 4.61 | 240 | 100
3 x 6 | 12.5 | 51 | 3.08 | 325 | 100
3 x 10 | 16 | 70 | 1.83 | 540 | 1000
3 x 16 | 17.9 | 94 | 1.15 | 750 | 1000
4 x 1,5 | 9.6 | 19 | 12.1 | 160 | 100
4 x 2,5 | 11.1 | 25 | 7.41 | 225 | 100
4 x 4 | 12.4 | 34 | 4.61 | 305 | 100
4 x 6 | 13.7 | 43 | 3.08 | 405 | 100
4 x 10 | 17.5 | 60 | 1.83 | 670 | 1000
4 x 16 | 19.6 | 80 | 1.15 | 940 | 1000
5 x 1,5 | 10.4 | 19 | 12.1 | 190 | 100
5 x 2,5 | 12 | 25 | 7.41 | 270 | 100
5 x 4 | 13.5 | 34 | 4.61 | 370 | 100
5 x 6 | 14.9 | 43 | 3.08 | 490 | 1000
5 x 10 | 19.2 | 60 | 1.83 | 820 | 1000
5 x 16 | 21.9 | 80 | 1.15 | 1170 | 1000

## N2XH
N2XH
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | İletken DC Direnci |  | Kısa Devre Akımı | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
mm2 | mm | A | ohm/km (20°C) | ohm/km (90°C) | kA (1 sn) | kg/km | mt
1 x 4 | 6 | 44 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 68 | 1000
1 x 6 | 6.5 | 56 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 89 | 1000
1 x 10 | 7.7 | 77 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 135 | 1000
1 x 16 | 8.4 | 102 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 190 | 1000
1 x 25 | 10.2 | 138 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 295 | 1000
1 x 35 | 11.2 | 170 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 395 | 1000
1 x 50 | 12.3 | 207 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 510 | 1000
1 x 70 | 14.4 | 263 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 720 | 1000
1 x 95 | 16.4 | 325 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 970 | 1000
1 x 120 | 18 | 380 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 1200 | 1000
1 x 150 | 19.8 | 437 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 1480 | 1000
1 x 185 | 22.2 | 507 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 1870 | 1000
1 x 240 | 24.7 | 604 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 2380 | 1000
1 x 300 | 27.4 | 697 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 3010 | 1000
1 x 400 | 31.1 | 811 | 0.047 | 0.06 | 57.2 | 3820 | 1000
1 x 500 | 34.2 | 940 | 0.0366 | 0.047 | 71.5 | 4810 | 500
2 x 1,5 | 10 | 25 | 12.1 | 15.429 | 0.21 | 145 | 1000
2 x 2,5 | 10.8 | 33 | 7.41 | 9.448 | 0.36 | 180 | 1000
2 x 4 | 11.6 | 43 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 220 | 1000
2 x 6 | 12.6 | 55 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 280 | 1000
2 x 10 | 15.2 | 76 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 425 | 1000
2 x 16 | 16.6 | 100 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 570 | 1000
2 x 25 | 20.4 | 136 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 870 | 1000
2 x 35 | 22.4 | 166 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 1130 | 1000
2 x 50 | 24.6 | 202 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 1430 | 1000
3 x 1,5 | 10.5 | 24 | 12.1 | 15.429 | 0.21 | 165 | 1000
3 x 2,5 | 11.4 | 32 | 7.41 | 9.448 | 0.36 | 210 | 1000
3 x 4 | 12.2 | 42 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 265 | 1000
3 x 6 | 13.3 | 53 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 340 | 1000
3 x 10 | 16.1 | 74 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 520 | 1000
3 x 16 | 17.6 | 98 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 710 | 1000
3 x 25 | 21.7 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1110 | 1000
3 x 35 | 23.9 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 1450 | 1000
3 x 50 | 26.4 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 1870 | 1000
3 x 70 | 31.6 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 2690 | 1000
3 x 95 | 35.5 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 3550 | 1000
3 x 120 | 39.1 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 4370 | 1000
3 x 150 | 43.6 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 5420 | 1000
3 x 185 | 48.6 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 6820 | 500
3 x 240 | 54.6 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 8730 | 500
3 x 300 | 60.2 | 649 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 10920 | 500
3 x 400 | 68.5 | 761 | 0.047 | 0.06 | 57.2 | 13920 | 500
3 x 25 + 16 | 22.6 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1260 | 1000
3 x 35 + 16 | 24.5 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 1590 | 1000
3 x 50 + 25 | 27.7 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 2120 | 1000
3 x 70 + 35 | 32.8 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 3020 | 1000
3 x 95 + 50 | 36.9 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 4000 | 1000
3 x 120 + 70 | 41.7 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 5110 | 1000
3 x 150 + 70 | 44.9 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 6030 | 1000
3 x 185 + 95 | 50.2 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 7660 | 500
3 x 240 + 120 | 56.3 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 9760 | 500
3 x 300 + 150 | 62.3 | 649 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 12230 | 500
4 x 1,5 | 11.2 | 24 | 12.1 | 15.429 | 0.21 | 190 | 1000
4 x 2,5 | 12.2 | 32 | 7.41 | 9.448 | 0.36 | 250 | 1000
4 x 4 | 13.2 | 42 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 320 | 1000
4 x 6 | 14.4 | 53 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 415 | 1000
4 x 10 | 17.5 | 74 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 640 | 1000
4 x 16 | 19.2 | 98 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 890 | 1000
4 x 25 | 23.7 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1390 | 1000
4 x 35 | 26.3 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 1840 | 1000
4 x 50 | 29 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 2380 | 1000
4 x 70 | 34.7 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 3420 | 1000
4 x 95 | 39.2 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 4540 | 1000
4 x 120 | 43.7 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 5660 | 1000
4 x 150 | 48.3 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 6960 | 500
4 x 185 | 54.2 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 8820 | 500
4 x 240 | 60.4 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 11200 | 500
4 x 300 | 66.7 | 649 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 14050 | 500
4 x 400 | 76 | 761 | 0.047 | 0.06 | 57.2 | 17920 | 500
4 x 25 + 16 | 24.9 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1570 | 1000
4 x 35 + 16 | 27.3 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 2020 | 1000
4 x 50 + 25 | 31.2 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 2710 | 1000
4 x 70 + 35 | 36.5 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 3820 | 1000
4 x 95 + 50 | 41.6 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 5110 | 500
4 x 120 + 70 | 46.4 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 6440 | 500
4 x 150 + 70 | 50.3 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 7680 | 500
4 x 185 + 95 | 56.8 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 9830 | 500
4 x 240 + 120 | 63.3 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 12460 | 500
4 x 300 + 150 | 70.2 | 649 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 15660 | 500
5 x 1,5 | 12 | 24 | 12.1 | 15.429 | 0.21 | 225 | 1000
5 x 2,5 | 13.1 | 32 | 7.41 | 9.448 | 0.36 | 290 | 1000
5x 4 | 14.2 | 42 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 380 | 1000
5x 6 | 15.7 | 53 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 500 | 1000
5 x 10 | 19 | 74 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 780 | 1000
5 x 16 | 21 | 98 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 1090 | 1000
5 x 25 | 26.1 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1710 | 1000
5 x 35 | 28.8 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 2260 | 1000
5 x 50 | 32.4 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 2970 | 1000
5 x 70 | 38.2 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 4210 | 1000
5 x 95 | 43.7 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 5660 | 500
5 x 120 | 48.2 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 6990 | 500
5 x 150 | 53.7 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 8660 | 500
5 x 185 | 59.8 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 10900 | 500
5 x 240 | 66.8 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 13870 | 500

## N2XH FE 180
N2XH FE-180
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Akım Taşıma Kapasitesi | İletken DC Direnci |  | Kısa Devre Akımı | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
mm² | mm | A | ohm/km (20°C) | ohm/km (90°C) | kA (1 sn) | kg/km | mt
1 x 4 | 7.8 | 44 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 98 | 1000
1 x 6 | 8.3 | 56 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 120 | 1000
1 x 10 | 9.5 | 77 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 170 | 1000
1 x 16 | 10.2 | 102 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 230 | 1000
1 x 25 | 11.9 | 138 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 335 | 1000
1 x 35 | 13 | 170 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 440 | 1000
1 x 50 | 14.1 | 207 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 570 | 1000
1 x 70 | 16.2 | 263 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 780 | 1000
1 x 95 | 18 | 325 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 1030 | 1000
1 x 120 | 19.6 | 380 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 1260 | 1000
1 x 150 | 21.4 | 437 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 1540 | 1000
1 x 185 | 23.6 | 507 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 1930 | 1000
1 x 240 | 26.1 | 604 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 2440 | 1000
1 x 300 | 28.6 | 697 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 3060 | 1000
1 x 400 | 32.1 | 811 | 0.047 | 0.06 | 57.2 | 3850 | 1000
1 x 500 | 35.2 | 940 | 0.0366 | 0.047 | 71.5 | 4840 | 500
2 x 1,5 | 12.2 | 25 | 12.1 | 15.429 | 0.21 | 205 | 1000
2 x 2,5 | 13 | 33 | 7.41 | 9.448 | 0.36 | 245 | 1000
2 x 4 | 14 | 43 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 300 | 1000
2 x 6 | 15 | 55 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 360 | 1000
2 x 10 | 17.4 | 76 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 510 | 1000
2 x 16 | 18.8 | 100 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 660 | 1000
2 x 25 | 22.2 | 136 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 960 | 1000
2 x 35 | 24.4 | 166 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 1240 | 1000
2 x 50 | 26.6 | 202 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 1560 | 1000
3 x 1,5 | 12.8 | 24 | 12.1 | 15.429 | 0.21 | 230 | 1000
3 x 2,5 | 13.6 | 32 | 7.41 | 9.448 | 0.36 | 275 | 1000
3 x 4 | 14.7 | 42 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 345 | 1000
3 x 6 | 15.8 | 53 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 430 | 1000
3 x 10 | 18.4 | 74 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 610 | 1000
3 x 16 | 19.9 | 98 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 820 | 1000
3 x 25 | 23.6 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1200 | 1000
3 x 35 | 26 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 1570 | 1000
3 x 50 | 28.3 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 2000 | 1000
3 x 70 | 33.3 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 2810 | 1000
3 x 95 | 37.2 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 3670 | 1000
3 x 120 | 40.6 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 4480 | 1000
3 x 150 | 45.1 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 5550 | 1000
3 x 185 | 50 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 6930 | 1000
3 x 240 | 56 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 8830 | 1000
3 x 300 | 61.6 | 649 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 11020 | 1000
3 x 400 | 70 | 761 | 0.047 | 0.06 | 57.2 | 14040 | 500
3 x 25 + 16 | 24.7 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1370 | 1000
3 x 35 + 16 | 26.7 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 1720 | 1000
3 x 50 + 25 | 29.7 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 2270 | 1000
3 x 70 + 35 | 34.6 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 3150 | 1000
3 x 95 + 50 | 38.5 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 4120 | 1000
3 x 120 + 70 | 43.1 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 5210 | 1000
3 x 150 + 70 | 46.6 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 6180 | 1000
3 x 185 + 95 | 52.3 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 7860 | 1000
3 x 240 + 120 | 58 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 9900 | 1000
3 x 300 + 150 | 63.8 | 649 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 12330 | 500
4 x 1,5 | 13.6 | 24 | 12.1 | 15.429 | 0.21 | 265 | 1000
4 x 2,5 | 14.6 | 32 | 7.41 | 9.448 | 0.36 | 325 | 1000
4 x 4 | 15.8 | 42 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 415 | 1000
4 x 6 | 17 | 53 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 520 | 1000
4 x 10 | 19.9 | 74 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 750 | 1000
4 x 16 | 21.6 | 98 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 1010 | 1000
4 x 25 | 25.7 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1500 | 1000
4 x 35 | 28.4 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 1970 | 1000
4 x 50 | 31.5 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 2570 | 1000
4 x 70 | 36.5 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 3560 | 1000
4 x 95 | 40.9 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 4670 | 1000
4 x 120 | 45.4 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 5800 | 1000
4 x 150 | 49.9 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 7110 | 1000
4 x 185 | 55.8 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 8950 | 1000
4 x 240 | 62.1 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 11350 | 1000
4 x 300 | 68.7 | 649 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 14240 | 500
4 x 400 | 77.6 | 761 | 0.047 | 0.06 | 57.2 | 18040 | 500
4 x 25 + 16 | 27.1 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1700 | 1000
4 x 35 + 16 | 29.5 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 2150 | 1000
4 x 50 + 25 | 33.2 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 2870 | 1000
4 x 70 + 35 | 38.3 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 3960 | 1000
4 x 95 + 50 | 43.2 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 5240 | 1000
4 x 120 + 70 | 48 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 6570 | 1000
4 x 150 + 70 | 52.5 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 7910 | 1000
4 x 185 + 95 | 58.4 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 9960 | 1000
4 x 240 + 120 | 65.1 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 12620 | 500
4 x 300 + 150 | 72.1 | 649 | 0.0601 | 0.077 | 42.9 | 15820 | 500
5 x 1,5 | 14.6 | 24 | 12.1 | 15.429 | 0.21 | 310 | 1000
5 x 2,5 | 15.6 | 32 | 7.41 | 9.448 | 0.36 | 380 | 1000
5 x 4 | 17 | 42 | 4.61 | 5.878 | 0.57 | 485 | 1000
5 x 6 | 18.3 | 53 | 3.08 | 3.927 | 0.86 | 610 | 1000
5 x 10 | 21.6 | 74 | 1.83 | 2.333 | 1.43 | 900 | 1000
5 x 16 | 23.5 | 98 | 1.15 | 1.466 | 2.29 | 1220 | 1000
5 x 25 | 28.1 | 133 | 0.727 | 0.927 | 3.58 | 1830 | 1000
5 x 35 | 31.4 | 162 | 0.524 | 0.668 | 5.01 | 2440 | 1000
5 x 50 | 34.4 | 197 | 0.387 | 0.493 | 7.15 | 3140 | 1000
5 x 70 | 40.1 | 250 | 0.268 | 0.342 | 10.01 | 4370 | 1000
5 x 95 | 45.5 | 308 | 0.193 | 0.246 | 13.59 | 5810 | 1000
5 x 120 | 50 | 359 | 0.153 | 0.195 | 17.16 | 7150 | 1000
5 x 150 | 55.5 | 412 | 0.124 | 0.158 | 21.45 | 8840 | 1000
5 x 185 | 61.6 | 475 | 0.0991 | 0.126 | 26.46 | 11070 | 500
5 x 240 | 69 | 564 | 0.0754 | 0.096 | 34.32 | 14110 | 500